## Sheet1
杭州科技职业技术学院继续教育学院配电设备预防性试验项目报价清单
报价单位（加盖公章）：
序号 | 名称 | 技术参数或要求 | 费用项 | 数量/单位 | 报价/元 | 备注
1 | 10kV负荷开关柜检测 | 1.测量绝缘电阻2.负荷开关回路电阻3.交流耐压试验 | 检测费用 | 10台
2 | 10kV计量柜检测 | 1.测量互感器绕组的绝缘电阻2.互感器绕组连同套管对外壳的交流耐压试验3.测量互感器一次绕组的直流电阻4.检查单相互感器引出线的极性5.检查互感器变比 | 检测费用 | 2台
3 | 10kV变压器检测 | 1.测量绕组的直流电阻2.测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数3.绕组连同套管的交流耐压试验4.测温装置及其二次回路试验5.铁芯绝缘电阻 | 检测费用 | 4台
4 | 10kV电力线缆检测 | 1.测量绝缘电阻2.非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量 | 检测费用 | 6根
5 | 10kV母线检测 | 1.测量绝缘电阻2.连同套管的交流耐压试验 | 检测费用 | 4段
6 | 0.4kV低压开关柜检测 | 1.测量绝缘电阻2.低压断路磐试验3.紧固主体母排螺栓和电缆连接头4.检在二次接线是否可靠5.检查抽腿柜各开关机械部分的灵活性和紧固性，并加少量机油6.检查各抽屉柜动、静触头插接状况，有无过热现象并抹少量导电膏进行处理7.对各开关主触头、辅助触头的接触情况、机械、电动操作机构的检查、测试8.检查各电流、电压表指示是否准确9.检查接触器动、静触头和各连接点是否可靠 | 检测费用 | 27台
7 | 0.4kV电容器柜检测 | 1.测量绝缘电阻2.测量电容器电容量3.检查电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现4.检查电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象5.检查电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落6.无功补偿控制器投切调试 | 检测费用 | 4台
8 | 0.4kV母线检测 | 1.测量绝缘电阻2.连同套管的交流耐压试验 | 检测费用 | 4段
9 | 配电房接地电阻测试 | 测量接地系统的接地电阻 | 检测费用 | 2组
合计报价（大写） |  |  |  | 合计 | 元
注：报价包含本次检测服务之所有费用